| 水喷雾系统 采购技术说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版 次 |  | 升版日期 | 说 明 |  |  |  |  |
| 会签专业 |  | 会签人/日期 |  | 会签专业 | 会签人/日期 |  |  |
| 设计阶段 |  | 施工图 | 业主：安徽六国化工股份有限公司 |  |  |  |  |
| 部 门 |  | 环境市政工程室 | 审查： |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  | 项目：六国化工尾气洗涤、氨罐消防改造项目 |  |  |  |  |
| 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  | 编号： |  |  | 分发号： | 版次： 0 |
| 日 期 |  | 2017.05.03 |  |  |  |  |  |
|  | 东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGE CO. LTD |  |  |  |  |  |  |

该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露、或供他人使用。

THIS DOC. IS THE PROPERTY OF EAST CHINA ENGINEERING CORP. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

目   录

1.	概述	1

2.	供货和工作范围	2

3.	技术要求	3

4.	规范、标准和规定	5

5.	设备的检验和试验	6

6.	性能保证	6

7.	投标文件的内容要求	7

8.	技术服务	7

9.	QHSE要求	7

10.	产品的运输和包装	8

11.	资料的交付	10

# 概述

本采购技术说明书适用于六国化工尾气洗涤、氨罐消防改造项目液氨球罐水喷雾系统，提出了成套水喷雾的设计条件、技术要求以及供货范围、监造和检验等的技术要求。

1.1 项目名称及建设地点

项目名称：六国化工尾气洗涤、氨罐消防改造项目

装置名称：液氨罐区（671C）

建设地点：安徽省铜陵市六国化工现有装置内

交货地点：安徽省铜陵市六国化工项目现场

1.2	一般要求

1.2.1本采购说明书采用成套工艺和设备材料招标。投标人提供的水喷雾系统成套设备应为一套全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的工艺技术配置，性能符合本标书要求。投标人提供的工艺和设备在国内/国外地区类似化工项目球罐区消防上应具有不少于3个工程业绩。

1.2.2投标人对本系统的性能、设计、安全、质量可靠性全面负责。投标人提供的设计图纸、资料需经招标人审核或确认，设计图纸、资料虽经招标人审核或确认，仍不能解除投标人应付的责任。

1.2.3当投标人认为招标文件有模糊或不明确之处时，投标人应将问题以书面方式通知招标人，以便招标人给予澄清。

1.2.4投标人对招标人要求的标准、规范、请购单及本文件规定（统称招标人要求）的任何偏离, 均应汇总填入后面的“技术偏离表”，并写明偏离的原因。否则，投标文件低于招标人要求或者意思表示不一致的，视为认可招标人要求；如果投标人没有在“技术偏离表”中提出偏离，招标人可认为投标人完全响应招标人要求。

1.3 设计和现场条件

| 序号 | 罐区名称 | 储罐名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 液氨罐区（671C） | 低压液氨球罐（V-1101）、液氨球罐（V-31101） | 2套 | 全压力式球罐 |

工作场所：                      液氨球罐区（671C）（室外）

安装环境：                      户外露天

环境温度：                      42℃～－11.9℃

水喷雾系统消防水接管点处压力： 约为1.0Mpa(G)

水喷雾系统保护对象：

（1）低压液氨球罐（V-1101）：

储罐内径：φ19700 mm

罐壁厚：34mm

（2）液氨球罐（V-31101）：

储罐内径：φ19700 mm

罐壁厚：34mm

# 供货和工作范围

  - 供货方工作范围

2.1.1 储罐水喷雾装置（包含立管、环管的支架）的设计、制造、供货、检验、运输、设计联络等技术服务以及售后服务。

2.1.2 卖方提供上述设备的详细设计、计算书，并根据买方的要求提供详细的预埋（焊）件图、配管图、管道支吊架布置图和减压孔板数据表和系统原理图，这些图纸须经买方审查确认后方可投料制造。买方审查通过不能解除卖方的责任。

2.1.3 卖方提供的水喷雾系统为成套设备，卖方应对其技术参数进行把关，保证所供设备、材料等能满足工艺性能要求，并应提供设计联络等技术服务。

2.1.4 界区范围内成套设备的详细工程设计，包括水消防工艺、布置管道、设备及附件、防腐保温等各专业的设计（不包括被保护设备，但需提供被保护设备预埋（焊）件等条件）。

2.1.5配合电信专业完成火灾自动报警设计。

2.1.6水喷雾消防系统的安装、调试和人员培训。

2.1.7配合通过当地消防部门的消防审查及验收。

2.2 供货范围

2.2.1 供货范围：低压液氨球罐（V-1101）、液氨球罐（V-31101），共2套球罐喷雾装置，水喷雾系统包括：喷雾环管、立管、环管立管支架、减压孔板、喷头、垫板、法兰、管道支吊架、管卡及紧固件等。供货范围内所有材料及包装用材料，全部由卖方供应。

2.2.2供货分界线：距罐区地面约500mm，金属软管后的法兰处，连接面形式：法兰连接(SO/RF, PN16bar ，法兰标准：HG/T20592-2009(A))。

  - 备品备件

2.3.1安装用备件：

运输、储存及安装期间的适当数量的易损备件应包括在投标商的报价范围内。

2.3.2调试用备件：

调试期间非计划维修用备件应包括在投标商的供货范围内。

2.3.3操作用备品、备件：

两年（24个月）（根据项目需要确定）操作期内（包括计划检修），所需的备品、备件不包括在投标商的供货范围内，但应在报价中分别列出建议的两年备品备件清单和价格。

# 技术要求

本项目为老厂改造项目，所有液氨贮罐均为已有贮罐，每个贮罐水喷雾系统的环管、立管支架需根据现场情况进行设计，严禁在贮罐外壁上进行焊接等操作。环管、立管支架需进行除锈防腐处理。

本说明书涵盖下列设备清单中低压液氨球罐（V-1101）、液氨球罐（V-31101），共2个球罐的水喷雾装置的技术要求，所有设备应能适用于消防的需要，并具有使用寿命长、安全可靠等特点。卖方对提供的设备具有较丰富的经验，确保设备的性能应能满足系统的正常运行；卖方应保证对整个设备质量负完全责任；卖方负责解决与设备有关的所有故障问题；卖方应提供采购时要求的文件和证书；卖方的责任不限于以上几条。

卖方应在投标文件中列出详细计算书（计算过程，管径、水头损失、减压孔板、喷头数量、喷头的性能参数、管道支吊架设置原则等）。

卖方提供的喷头等消防设备及材料均应为消防部门认证的产品。

3.1材料要求

所有结构材料都应是新的，其性能应符合国际上通用的标准或国内有关标准的规定。

材料性能及部件要求：

a)管材及壁厚：环管、立管均采用20#无缝钢管制作，成型后整体内外热浸锌防腐处理；并符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008的要求。

b)法兰、法兰盖、螺栓、螺母及垫片：整套装置内的法兰采用突面带颈平焊钢制管法兰（SO/RF, PN16bar，法兰标准：HG/T20592-2009(A)）。法兰盖采用钢制突面形式，材质为20#,压力等级PN16bar。

c)减压孔板：材质为304，其形式必须保证便于检修和安装。减压孔板开孔的大小经过计算后确定并将计算结果提交设计方审核。

d)喷头：材质为铝合金，并通过消防部门的认证。

e)支架：支架采用角钢（槽钢）制作，材质Q235。

3.2水喷雾系统

（1）设计依据：

《石油化工企业设计防火规范》 GB50160-2008

《水喷雾灭火系统技术规范》   GB50219-2014

（2）液氨球罐容积大于400m3，供水竖管采用两条，并对称布置；且罐体管道设置分为上半球和下半球2个独立供水系统；

（3）每个储罐按罐壁表面积计算着火罐所需消防冷却水量，罐壁喷雾强度6L/min.m2，水喷雾系统接管点处水压≈1.0MPa；

（4） 环管、立管采用20#无缝钢管分段预制，法兰连接，成型后整体内外热浸锌防腐处理；

（5）喷头喷口朝向罐壁，喷头喷口距罐壁不大于700mm；

（6）当喷淋与盘梯踏步碰撞时，喷淋管让开人上罐通道。喷头在此处可作局部调整，以保证因喷淋管改变路径后引起的罐喷水死角处喷水的需要；

（7）卖方应根据附图及相关规范要求提供上述设备的详细设计，这些图纸须经买方审查后方可投料制造。

3.3 安装、调试要求

储罐水喷雾的安装调试应严格按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》执行。

3.4.1管网安装

安装在腐蚀性的场所，安装前应对管道支架、紧固件等钢制件进行除锈防腐处理，安装时应随时清除管道内部的杂物。

管道的安装位置应符合设计要求。管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果。

配水干管（竖管）、配水管（环管）应涂红色标志并符合项目防腐保温专业的规定。

3.4.2喷头安装

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。

安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。

3.4.3系统调试

系统调试应在系统施工完成后进行，并具备以下条件：在全厂消防水池已储存设计要求的水量；系统供电正常；水喷雾系统管网内已充满水；与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

水喷雾系统联动调试时，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器发出声光报警信号并启动水喷雾系统。调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。

3.4.3除锈

受大气腐蚀的常温碳钢部件采用环氧富锌底漆一道约50μm，环氧云铁中间漆一道100μm，脂肪族聚氨面漆二道约50μm，涂层干膜总厚度不小于200μm。表面处理采用喷砂除锈，除锈等级为Sa2 1/2 级。

受污水、污泥腐蚀的碳钢设备外表面采用厚浆型环氧煤沥青漆防腐, 涂层结构为一道底漆，三道面漆，漆膜（干膜）总厚度不小于300μm。

# 规范、标准和规定

《水喷雾灭火系统技术规范》  GB50219-2014

《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005

《自动喷水灭火系统-水幕喷头》GB5135.13-2006

设备须经检验和试验，合格后方能出厂。设备在制造、检验、试验、和验收过程中，应遵守现行国家、行业、企业所规定的标准、规范、规定及技术要求，标准的采用按照就高不就低的原则。供货商应提交其设计、制造、检验、试验所执行的标准、规范。

# 设备的检验和试验

5.1 卖方应按本技术规格书的要求进行检验和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

5.2 所有的设备和材料都要进行检验，卖方应在交货前2周，提交检验和试验的计划给买方审查。检验可根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在装配前、装配过程中或装配后进行。

5.3 买方派检查人员和/或其代表对货物进行检验时，卖方应免费提供给检查人员使用的全部图纸、检查工具或测量设备。

5.4 如设备经检查不符合有关标准和技术要求，买方的检查者将有充分的权利对卖方的结构或方法进行评述。

# 性能保证

6.1性能保证

6.1.1卖方保证所供货物完全符合本技术规格书对所要求的设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。

6.1.2 在质量保证期内，由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修理或更换。

6.1.3 本装置为成套工艺招标，设备应能保证在所在地区的气象条件下安全可靠，并能随时正常启动运转，满足消防要求。

投标人按“设计条件和安装条件”及“技术要求”中的技术规定进行设计及制造，保证其产品满足各项工艺性能要求下，并顺利通过消防验收。投标人确保在设计条件下，装置性能达到设计要求。

  - 性能考核

6.2.1喷头规格、型号等符合要求，安装位置、安装间距等符合要求，喷头备用量符合规范要求。

6.2.2水喷雾试验系统是否联动、喷水是否均匀、强度是否符合设计要求等。

6.2.3符合当地消防部门其他的要求

6.3 考核验收

成套设备供货商负责消防审批的手续办理，并负责通过当地消防部门的检测验收。消防部门的消防验收通过视为达到合同要求的性能保证值，可以宣布考核成功，并签署验收证书；如本成套设备未能通过当地消防部门的检测验收，则必须无偿整改，直至消防验收通过。如未在合同约定的考核次数和期限内通过考核，则由双方协商解决措施或按合同相关条款中约定进行带罚款验收。

# 投标文件的内容要求

卖方需按如下要求提供有关文件资料：

1)货物技术说明；

2)供货范围；

3)货物一览表(材料表)（包括所供全部设备材料和附件，如喷头、减压孔板等部件型号、性能参数、材料标准、数量等）；

4) 计算书（含水喷雾设计相关技术参数及计算过程等）；

5)系统原理图

6)配管图（平面布置图及轴测图）

7)预埋（焊）件位置图

8)其它相关技术资料。

# 技术服务

投标人应提供的技术服务包括：操作培训技术服务，售后服务。

8.1  卖方负责免费提供全套的技术操作手册，使用说明书及相关图纸。保证及时、优惠供应备品备件。

8.2操作培训技术服务

投标人免费为用户培训现场操作人员。

8.3 售后服务

设备质保期内投标人免费为用户提供易损耗件并及时派员为用户更换。

投标人保证在接到用户通知后24小时内到达现场，特殊情况8小时内到达现场。

质保期满后的易损件只收取成本费或免费提供易损件图纸。

保修期内出现3次因设备自身质量原因发生的故障，扣除设备质保金。

终身跟踪服务。

# QHSE要求

9.1成套设备供应商应认真执行国家和地方有关安全工作方针、政策及规定，组织QHSE管理工作，对合同范围内项目健康安全环保管理工作进行全面策划，制定完善的健康安全环保管理程序和规定，其要求不得低于合同及技术附件的要求；

9.2成套设备供应商应设计、制造和选用符合国家鼓励的节能、节水型工艺技术、设备和材料，满足国家检验认证要求，不得选用国家明令淘汰目录中高耗能落后设备和产品；

9.3成套设备供应商在现场调试或安装施工期间应采取措施降低能源消耗、节约用电用水、控制排放废液、废气（扬尘）；固体废物、办公废弃物按“可回收利用”和“不可回收利用”分类存放、分别处置；减少施工噪声，做到文明施工；

9.4成套设备供应商安装施工或调试期间派出人员应进行安全教育考试和体检，特种作业人员应有相关资质证书，在现场工作期间应遵守总包商的各项HSE管理制度，接受总包商的监督、检查、协调和考核；

9.5成套设备的QHSE要求应与项目的HSE相关管理规定一致，如有矛盾，则以项目正式发布的HSE管理规定为准。

# 产品的运输和包装

货物应进行包装并采取适当的保护措施。若由于投标商未做到这点而造成的任何遗失、损坏或买方和/或用户因此而发生费用，将由投标商负责。

投标商组织相关方面核实包装货物的尺寸限制,确保本项目货物安全、及时运抵项目现场。

10.1  一般规定

包装运输按JB/T2536-1980标准进行。

所有零件凡能在制造车间内组装并满足运输要求的，应在制造车间组装完毕，以尽可能减少现场安装工作量。备品备件应单独包装。

设备发运前，所有内部零件及非油漆的机加工表面应喷涂合适的且易于清洗的防锈剂。防锈剂和清洗剂名称应设置标签，并附挂在零部件上。

设备的包装应能保证运输过程中产品不受损、不遗失。并满足户外放置（露天放置时间不少于半年）的要求。

每一包装箱内应附有一份装箱单和需要提供的技术资料、检验和试验记录的副本。

装箱单应详细地说明包装箱内全部物品所属设备名称、数量、制造厂的产品编号以及订货合同号，买方名称和包装箱编号。

凡装有装箱单及图纸资料的包装箱，应在包装箱外侧的明显位置标明“内有装箱单”等字样。

每一份装箱单应在设备发运的同时，邮寄一份给买方，以便买方做好接运、清点、验收和贮存的准备工作。

10.2 包装

10.2.1 包装的一般条件

材料的包装应适应多次运输及装卸的要求。本说明书为最低要求。投标商在下列条件下应对经受运输和存放的良好包装质量负责。

——在运输途中，包装箱（或其他包装形式）能经受各种方式的多次装卸。

——在使用现场的气候条件下，有些货物可能在较长的一段时间内存放在露天。

——有些包装箱需考虑码垛以尽可能缩小存放空间及面积

——材料应按其需要及特点进行适当包装。

——包装与开箱之间的时间最多为12个月。

材料包装和装卸用的特殊工（夹）具应包括在投标商报价中。

买方保留向投标商建议的权利，以保证对某些特殊材料包装的可靠性。

投标商应对每一包装箱进行尺寸和重量的检验，并在规定期限前向买方提供每一包装箱的尺寸和重量的检验证明书。

10.2.2 包装责任

所做包装应在多次装卸和各种运输方式中不发生超出设计极限的应力，投标商应详细说明必要的存放条件，以保证材料的质量。

如果材料的损坏或遗失是由于包装不当和保护措施较差而在装卸或运输中发生，则投标商应自费对材料进行修理、更换或补供。

10.2.3 包装箱内部要求

投标商应根据材料的特点负责防锈、防水、防潮。

对有防震要求的材料，其包装箱内应有防震措施，使货物在箱内牢牢紧固，防止移动及破损。

10.3 运输

货物从制造地点至交货地点间的起吊、运输等工作均属于供货商的工作范围。具体交货地点在商务文件里做规定。

# 资料的交付

11.1卖方负责免费提供全套的技术操作手册，使用说明书及相关图纸。

| 要求 | 名称 | 先期确认（ACF） |  | 最终确认（CF） |  | 最终文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 份数 | 时间 | 份数 | 时间 | 份数 |
| ■ | 计算书 | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 配管图（平面布置图及轴测图） | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 材料表（喷头、减压孔板等部件型号、材料标准、数量等） | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 预埋（焊）件位置图 | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 管道支架平、剖面图（含支架做法图） | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 大样图 | 2 | 10△ | 5 | 15☆ | 10 |
| ■ | 调试备件清单 | 2 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| ■ | 技术说明书 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| ■ | 安装、操作规程 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| ■ | 操作、维修手册。 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 1：■为必需提交的资料 2．时间栏标记“△”为合同生效后日历日；“☆”为收到买方审查意见后日历日。 3．所有资料同时提交可编辑的电子版文件。 |  |  |  |  |  |  |

11.2 设备制造厂应在交货时提供下列文件，并不限于以下内容:

(1) 设备操作说明及维护使用手册；

- 装箱单;

- 产品合格证和生产许可证;

11.3 设备制造厂安装调试结束后, 提供竣工图、安装和验收报告。